| 技术参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 阀控密封式铅酸电池 | 1 电压:12V(单体电池), 2 容量:100Ah(20小时率，25°C) . 3 采用AGM 隔膜技术或胶体技术，免维护设计，自放电率:≤2%/月(25°C) 4 外形尺寸(mm):长±1.5:330,宽±1:173,高±2:214,总高±2:220,端子类型:T16,端子位置:C. 5 50%放电深度:600次,100%放电深度:300次. 6 浮充寿命(20℃):8年. 7 充电电压(V):14.5-15.0.最大充电电流(A):0.3C,C:电池额定容量的Ah值。电池充电温度应为-10℃~50℃。 8 放电电流(A):0.26C-1C,C:电池额定容量的Ah值时，终止电压不小于(V)：10.00。环境温度:25℃。 | 32 | 只 | 包含运输、安装、原UPS系统调试等。 |