## 设备选型
物联网接入服务清单
序号 | 产品类别 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
报警装置
1 | 用户信息传输接入服务 | 1.设备应符合国家标准《GB26875.1-2011 城市消防远程监控系统 第一部分用户信息传输装置》的要求，通过应急管理部消防产品合格评定中心的消防产品认证； 2.设备应支持4G网络或以太网将采集到的数据上传到管理平台，断网后,设备应能上传断网期间的数据。 3.设备应具有≥3英寸LCD液晶屏。 4.设备应具有以下接口:≥3路RS485数据接口、≥3路232数据接口,1个SIM卡座,1路以太网RJ45接口,1路CAN总线接口,1个220V电源接口 5.设备应能接收来自远程管理平台下发的远程升级和值班查岗命令。 6.设备应能储存≥2000条本机操作记录、≥2000条本机状态记录和≥4000条控制器记录。 7.设备应具有故障报警功能,应能自动检测主电源故障、备用电源故障、与远程管理平台通讯故障和其他设备通讯故障。当故障发生时,设备应能发出声、光信号,并语音提示故障类型。故障声信号应能手动消音,当再次发出故障时,故障声信号应能再次启动。故障光信号应能保持至故障排除。 8.声音报警和语音指示应能支持手动消音,当再次有火警信号发出时,应能再次启动声音报警和语音指示。 9.设备应能接收火警信号,并在5s内发出声、光报警和语音提示。 10.设备应具有1个扬声器,并能支持播报不少于20条不同内容的语音提示. 11.设备应具有1个蜂鸣器,在距设备1m远处,蜂鸣器报信号声压级应大于等于90dB(A)。 12.设备应能通过手动自检按钮检查本机面板所有指示灯、显示器、音响器件和通信链路是否正常的功能。自检期间，受其控制的外接设备或输出接点均不应动作. 13.设备具备产品责任险，单次保险额度应≥7000万人民币，累计保额≥1.5亿人民币 14.工作电源：AC220V 50Hz 15.主机功耗：≤30W 16.备用电池：DC12V/5AH (1节) 17.工作温度≥-10℃-50℃ 18.3年网络传输服务 19.具备定时上报用传设备状态信息 20.具备实时上报火警报警主机的状态信息 21.具备实时上报监测点位故障报警信息 22.具备实时上报火警报警信息 23.满足GB/T26785标准 | 台 | 17
安全用电监测
1 | 电气火灾探测接入服务 | 1.供电电压：AC220V/50Hz； 2.通讯方式：4G全网通； 3.报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、剩余电流报警、过温报警、故障电弧报警； 4.设备应具有以下接口：4路电流监测、3路电压监测、1路剩余电流监测、4路温度监测、2路RS485、1个SMA天线、1个近端升级接口、1个SIM插口 5.设备支持接入量程为3200A的电流互感器量程，并支持接入量程为2000mA剩余电流互感器量程 6.设备应具备断电续传功能，支持在断电后，将当前数据续传至平台，并向平台发出设备断电告警 7.设备的故障电弧（打火）监测通道支 持设置通道开关状态 8.浪涌（冲击）支持脉冲电压±6kV 9.设备具有时间设置功能，应能手动设置年、月、日、时、分，或通过平台自动校时。 10.设备应能发出以下报警：过流报警、剩余电流报警、温度报警、故障电弧报警、电压过压报警。 11.设备应能接受并执行平台远程下发设备复位、消音等命令。 12.设备具有C45标准导轨安装卡槽、同时支持背胶及挂耳安装 13.设备应具有不小于2英寸LCD液晶显示屏，且支持实时显示各传感器的设备状态、监测参数值、报警信息、故障信息、网络信息、时间等。 14.设备具备产品责任险，单次保险额度应≥7000万人民币，累计保额≥1.5亿人民币 14.报警声压：≥70dB(A)@1m； 15.工作温度：–10℃～+50℃； 16.工作湿度：≤90%RH（无凝结； 17.3年网络传输服务 18.具备实时上报感知对象的电流、电压、剩余电流、温度等关键数据 19.具备实时上报故障报警 20.具备实时上报监测值超阈值报警 21.具备传感器短路检测功能 22.具备传感器断路检测功能 23.具备传感器错接检测功能 | 台 | 51 | 包含1个剩余电流互感器、3个过线电流互感器、3个温度传感器
人员在岗监测
1 | 人员离岗控制终端接入服务 | 1.采用≥400万像素镜头 2.1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.最大分辨率 ≥2688×1520； 4.镜头焦距2.8mm，镜头光圈≥F1.6； 5.视场角，水平≥84°；垂直≥42°；对角≥101°； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法； 7.支持视频遮挡报警，遮挡面积可配置； 8.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米； 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10.设备支持像素计数器功能，可显示监视画面中鼠标所选区域的像素值 11.设备支持智能编码，同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码流节约90% 12.语音对讲功能，内置拾音器,不需要外接拾音器即可实现和客户端的双向语音对讲； 13.支持对进入规定区域离岗检测、睡觉检测、打电话检测、玩手机检测，支持最多共8条规则区域配置，支持灵敏度配置，支持报警检测时间[1秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 14.支持设置灵敏度1~10级； 15.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 16.支持 H.264/H.265，AI H.264/H.265等编码方式； 17.支持报警2进2出，音频1进1出，支持256G Micro SD卡，内置MIC，扬声器； 18.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 19.支持IP67防护等级； 20.3年网络传输服务 21.满足GB/T28181最新标准 22.具备定时上报安装单位、建筑、经纬度、位置、设备ID、设备名称、型号等关键基础信息 23.在室内具备监测人员离岗并实时上报报警信息 24.在室内具备监测人员在岗异常并实时上报报警信息 25.在室外重要点位具备实时监测现场信息 | 台 | 17
消防通道占用监测
1 | 消防通道占用报警控制终端接入服务 | 1.传感器类型 1/2.7英寸CMOS 2.像素≥400万 3.最大分辨率 2688×1520 4.最大补光距离≥60m 5.补光灯 2颗暖光灯，4颗红外灯 6.支持电动变焦 7.镜头焦距 2.7mm～13.5mm 8.视场角 水平：46°～19°；垂直：25°～11°；对角：52°～21° 9.视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 10.支持在丢包率设置为5%的网络环境下,正常显示监视画面 11.支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，最多设置8条规则，机动车和非机动车检测支持同开；机动车检测支持过滤应急车辆，支持对违规机动车车牌识别，支持设置违规机动车、非机动车辆检测时间为1秒~3600秒；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 12.支持对设定区域内消防疏散通道违规占用进行检测，最多支持8条规则，消防疏散通道违规占用，消防物品搬移检测支持同开；支持设置检测时间为1秒~3600秒；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 13.支持对设定区域内火焰，烟雾进行检测，最多设置8条规则，火焰检测，烟雾检测支持同开；支持设置检测时间为1秒~3600秒；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 14.支持内置MIC，内置扬声器 15.支持≥256GB Micro SD卡 16.音频输入 1路，音频输出 1路 17.报警输入 3路，报警输出 2路 18.供电方式 DC12V/PoE 19.工作温度 -30℃~+60℃ 20.工作湿度 ≤95% 21.防护等级 IP67 22.3年网络传输服务 23.满足GB/T28181最新标准 24.具备定时上报安装单位、建筑、经纬度、位置、设备ID、设备名称、型号等关键基础信息 25.在消防通道处具备实时监测车辆停放，识别车牌号码、车牌颜色，并实时上报违停报警信息 26.在消防通道处具备实时监测杂物停放，并实时上报报警信息 27.在室外重要点位具备实时监测现场信息 | 台 | 17
消防用水监测
1 | 一体式无线压力传感器接入服务 | 1.设备支持4G网络传输，包括移动、电信、联通、广电等； 2.设备量程：0-2.5Mpa； 3.设备应能根据采样周期对压力值、温度值数据进行采集，并能在显示屏、蓝牙APP、管理平台查看 4.设备应具有显示屏，能显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示 5.当设备发生故障时，显示屏应能显示故障信息，若存在多个故障时，能够通过按键在显示屏上逐个查询当设备发生报警时，显示屏应能显示报警信息，若存在多个报警时，能够通过按键在显示屏上逐个查询 6.设备应具有本地设置及配置功能，能够操作按键通过显示屏设置压力过高报警值、压力过低报警值、波动阈值、上报周期、采集周期。 7.设备应能设置接入目标管理平台，支持通过设置IP地址接入目标管理平台。 8.设备应能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证 9.调试APP应能查看设备的产品名称、压力值、温度值、设备状态、PCI、CELLID、CSQ、SNR、电压值、IMEI、CCID、产品型号、软件版本号、硬件版本号、设备SN号。 10.调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、压力过高报警值、压力过低报警值、采集周期、上报周期、休眠时间设置 11.调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。 12.设备应具有1个SIM卡座，1个DC3.0V电源接口，1个天线接口； 13.管理平台应能对设备进行参数配置，包括：上报间隔、服务器地址、服务器端口、压力过高报警值、压力过低报警值、采样周期、波动阈值。并能下发命令，包括：重启命令、屏蔽、解除屏蔽。设备支持通过管理平台下发远程升级 14.设备应使用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah 15.当设备欠压时，应能将故障信号上报管理平台 16.当传感器发生故障时，应能将故障信号上报管理平台 17.设备采集的压力值高于报警上限阈值时，应能将报警状态上报管理平台 18.设备采集的压力值低于报警下限阈值时，应能将报警状态上报管理平台 19.设备应能与管理平台进行校时。 20.设备防护等级≥IP66； 21.3年网络传输服务 22.具备定时更新上报设备状态信息，例如电量、信号强度等 23.具备实时上报监测点位信息值 24.具备实时上报设备故障报警 25.具备实时上报监测值超越阈值报警 | 个 | 69
2 | 一体式无线液位传感器接入服务 | 1.设备支持4G网络传输，包括移动、电信、联通、广电等； 2.设备量程：0-5米； 3.设备应具有显示屏，能显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示； 4.当设备发生故障时，显示屏应能显示故障信息，若存在多个故障时，能够通过按键在显示屏上逐个查询； 5.当设备发生报警时，显示屏应能显示报警信息，若存在多个报警时，能够通过按键在显示屏上逐个查询 6.设备应能通过蓝牙与APP进行通讯，连接时需要使用密码验证。 7.设备应具有本地设置及配置功能，能够操作按键通过显示屏设置液位过高报警值、液位过低报警值、波动阈值、上报周期、采集周期。 8.设备应能设置接入目标管理平台，支持通过设置IP地址接入目标管理平台。 9.调试APP应能查看设备的产品名称、液位值、温度值、设备状态、PCI、CELLID、CSQ、SNR、电压值、IMEI、CCID、产品型号、软件版本号、硬件版本号、设备SN号。 10.调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、液位过高报警值、液位过低报警值、采集周期、上报周期、休眠时间设置 11.调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。 12.管理平台应能对设备进行参数配置，包括：上报间隔、服务器地址、服务器端口、液位报警上限、液位报警下限、采样周期、波动阈值。并能下发命令，包括：重启命令、屏蔽、解除屏蔽。 13.设备支持通过管理平台下发远程升级 14.设备应采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah。 15.设备具有记录存储功能，支持数据定时传输。 16.在休眠模式下，可通过触发按键向管理平台发送一组实时采集数据。 17.设备具有断网续传功能，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发。 18.设备应具有自检测功能，在休眠模式下，长按按键，显示屏应能正常点亮，并能显示液位值以及4G信号强度、电池电量、数据传输状态等标识指示。并将采集数据和设备状态上传至管理平台 19.设备应能与管理平台进行校时 20.主机防护等级≥IP66 21.液位传感器防护等级≥IP68 22.3年网络传输服务 22.具备定时更新上报设备状态信息，例如电量、信号强度等 23.具备实时上报监测点位信息值 24.具备实时上报设备故障报警 25.具备实时上报监测值超越阈值报警 | 个 | 34
集成服务
1 | 3年系统运行维护 | 运行维护 | 项 | 17 | 含设备三年质保、设备运行维护、培训咨询等